## Summary
eBUS ID | Betriebsdaten.de | Beschreibung.de | Betriebsdaten.en | Beschreibung.en | Anmerkung Doku | ebusd-Config topic | adresse | decode-export | rw | Schritt- weite | Auflö- sung | Daten- typ | Einheit | Anmerkung 1 | Wertebereich.de | Wertebereich.en | Anmerkung 2 | ???
Service Report
02-070 | Datum | aktuelles Datum | Date | actual date | Kapitel 16.2 | service_date_set | 02c60040 | 02c60040 | w |  |  |  |  | DAY ist aber einen Tag voraus, scheint an Ochsner zu liegen
02-072 | Uhrzeit | aktuelle Uhrzeit | Time | actual time | Kapitel 16.2 | service_time_set | 02c80040 | 02c80040 | w |  |  |  |  | MIN
02-073 | Wochentag | aktueller Wochentag | Weekday | actual weekday | Kapitel 16.2 | service_weekday | 02c90042 | #N/A | r
Heizkreis / heating circuit
03-050 | Betriebswahl Heizkreis |  | Operation selection heating circuit |  | Kapitel 5.3 | heating_mode_set | 03b2004a | 03b2004a | w | [5 empty] | 0=Standbybetrieb;1=Automatik;4=Normalbetrieb;5=Sparbetrieb;7=Handbetrieb Heizen;8=Handbetrieb Kühlen | 0=Standbye mode;1=Automatic;4=Normal heating mode;5=Economy heating mode;7=Manual heating mode;8=Manual cooling mode
0 | Standbybetrieb | Der Heizkreis ist ausgeschaltet. Die Frostschutzfunktion ist weiterhin aktiv. | Standby mode | Heating circuit OFF (frost protection function still active) |  |  | 03b20048 |  | ? |  |  |  |  | aus grab, unklar was geliefert wird
1 | Automatik | Die Regelung erfolgt automatisch nach dem eingestellten Zeitprogramm. Die Wärmepumpe schaltet automatisch zwischen Heizen und Kühlen um. (empfohlene Betriebsart) | Automatic | Automatic control according to the time program set, automatic switch-over heating_COOLING (recommended)
4 | Normalbetrieb | Die Regelung erfolgt ohne Zeitprogramm. Die Heizung regelt immer auf den Raumtemperatursollwert. | Normal heating mode | Without timer program, the heater control always controls to room temperature set value.
5 | Sparbetrieb | Die Regelung erfolgt ohne Zeitprogramm. Die Heizung regelt immer auf den reduzierten Raumtemperatursollwert. | Economy heating mode | Without timer program, the heater control always controls to set-back room temperature set value.
7 | Handbetrieb Heizen | Es wird nach einem fix einge stellten Vorlaufsollwert (07-009) geheizt. Die Heizkurve ist nicht aktiv. | Manual heating mode | Heating to a permanent set flow value (07-009) Heating curve not active
8 | Handbetrieb Kühlen | Es wird nach einem fix eingestellten Vorlaufsollwert (07-009) gekühlt. Die Kühlkurve ist nicht aktiv | Manual cooling mode | Heating to a permanent set flow value (07-009) Heating curve not active
02-051 | Status Heizkreis |  | Status Heating Circuit |  | Kapitel 5.5 | heating_status_string | 7780000a | 7780000a | r |  |  | UCH |  |  | 0=Abgeschaltet;1=Normal Heizbetrieb;3=Spar Heizbetrieb;4=Frostschutzbetrieb;6=Zwangsdrosselung;7=Ferienbetrieb;8=Partybetrieb Heizen;9=Normal Kühlbetrieb mode;11=Spar Kühlbetrieb;13=Handbetrieb;15=Partybetrieb Kühlen;16=Austrocknung Aufheizen;17=Austrocknung Stationär;18=Austrocknung Auskühlen;19=Austrocknung Endphase;22=Kühlbetrieb extern;23=Heizbetrieb extern extern | 0=Switched off;1=Normal heating mode;3=Economy heating mode;4=Frost protection mode;6=Hot water priority;7=Holiday mode;8=Party mode;9=Normal cooling mode;11=Economy cooling mode;13=Manual operation;15=Party mode cooling;16=Drying: heating phase;17=Drying: steady phase;18=Drying: cooling phase;19=Drying: final phase;22=Cooling mode extern;23=Heating mode extern
0 | Abgeschaltet | z. B. Heizgrenze überschritten | Switched off | (e.g. heating limit exceeded) |  |  | 77800008
1 | Normal Heizbetrieb | Heizbetrieb Regelung auf normalen Sollwert | Normal heating mode
3 | Spar Heizbetrieb | Heizbetrieb Regelung auf reduzierten Sollwert | Economy heating mode | Heating operation (reduced set value)
4 | Frostschutzbetrieb | Regelung auf „Frostschutztemperatur“ um ein Einfrieren des Heizkreises zu verhindern | Frost protection mode | Control to "frost protection temperature" to avoid the heating circuit freezing up.
6 | Zwangsdrosselung | Der Heizkreis schaltet ab (z.B. Warmwasserbereitung oder Abtauung). | Hot water priority | (Heating circuit OFF during de-icing)
7 | Ferienbetrieb |  | 7=Holiday mode
8 | Partybetrieb Heizen |  | 8=Party mode
9 | Normal Kühlbetrieb mode | Kühlbetrieb Regelung auf normalen Sollwert | 9=Normal cooling mode
11 | Spar Kühlbetrieb | Kühlbetrieb Regelung auf reduzierten Sollwert | 11=Economy cooling mode | Cooling operation (reduced set value)
13 | Handbetrieb |  | 13=Manual operation
15 | Partybetrieb Kühlen |  | 15=Party mode cooling
16 | Austrocknung Aufheizen | Estrich-Austrocknungsprogramm aktiv | 16=Drying: heating phase | (floor screed heating programme active)
17 | Austrocknung Stationär | Estrich-Austrocknungsprogramm aktiv | 17=Drying: steady phase | (floor screed heating programme active)
18 | Austrocknung Auskühlen | Estrich-Austrocknungsprogramm aktiv | 18=Drying: cooling phase | (floor screed heating programme active)
19 | Austrocknung Endphase | Estrich-Austrocknungsprogramm aktiv | 19=Drying: final phase | (floor screed heating programme active)
22 | Kühlbetrieb extern | Kühlung nach Vorgabe externer Sollwerteingang | 22=Cooling mode extern | (cooling to external set value input)
23 | Heizbetrieb extern | Heizung nach Vorgabe externer Sollwerteingang | 23=Heating mode extern | (heating to external set value input)
00-000 | Aussentemperatur | aktuelle Außentemperatur | Outside Temperature | Current outside temperature | Kapitel 5.5 | heating_temp_outside heating_temp_outside_1 heating_temp_outside_2 heating_temp_outside_3 heating_temp_outside_4 | 7781000a 00800040 00800042 00800048 0080004e |  | r |  | 0.1 | UIN |  | 2er-Komplement
02-020 | Mittelwert Aussentemperatur | mittlere Außentemperatur (relevant für die Heiz-/Kühlgrenze) | Average Outside Temperature | Mean outside temperature (relevant for heating_cooling limit) | Kapitel 5.5 | heating_temp_outside_average | 7782000a | 7782000a | r |  | 0.1 | UIN
00-001 | Ist-Wert Raumtemperatur |  |  |  |  | heating_temp_room heating_temp_room_1 heating_temp_room_2 | 7783000a | 0081004a | r |  | 0.1 | UIN? |  | Werte sind immer 0, Adresse 00810048 nicht beschreibbar (andere adresse nicht getestet), kein Raumterminal verbunden
01-001 | Sollwert Raumtemperatur | aktueller Raumsollwert (ist von Betriebswahl/Zeitprogramm abhängig) | Setpoint room temperature | Current room set value (dependent on operation selection/time program) | Kapitel 5.5 | heating_temp_room_set | 7784000a | 7783000a | w |  | 0.1 | UIN |  | diese Adresse ist direkt beschreibbar, wird aber intern wohl auch von voreingestelltem Raum-Sollwert Tag/Spar beschrieben bei Zeiprogrammen
03-051 | Raumtemp Tag Heizbetrieb | Hier wird die gewünschte normale Raumtemperatur eingestellt. (siehe Seite 30, Zeitprogramme) | Room temperature day heating operation | The desired normal room temperature is set here. (see time program) | Kapitel 5.12 | heating_temp_room_target_dayH_set | 03b3004a | 03b3004a 6386000a | w
03-053 | Raumtemp Nacht Heizbetrieb | Hier wird die gewünschte reduzierte Raumtemperatur eingestellt. (siehe Seite 30, Zeitprogramme) | Room temperature night time heating operation | The desired set-back room temperature is set here. (see time program) | Kapitel 5.12 | heating_temp_room_target_nightH_set | 03b5004a | 03b5004a 6387000a | w
03-036 | Kühlgrenze Außentemperatur |  |  |  |  | heating_cooling/temp_target_limitH_set | 6386000a |  | w |  |  |  |  | liefert falschen Wert: 4.0 statt 20.0
03-054 | Raumtemp Tag Kühlbetrieb | Hier wird die gewünschte normale Raumtemperatur eingestellt. (siehe Seite 30, Zeitprogramme) | Room temperature day cooling operation | The desired normal room temperature is set here. (see time program) | Kapitel 5.11 | heating_cooling/temp_room_target_dayH_set | 638e000a |  | w
03-056 | Raumtemp Nacht Kühlbetrieb | Hier wird die gewünschte reduzierte Raumtemperatur eingestellt. (siehe Seite 30, Zeitprogramme) | Room temperature night time cooling operation | The desired set-back room temperature is set here. (see time program) | Kapitel 5.11 | heating_cooling/temp_room_target_nightH_set | 638f000a |  | w
00-002 | Heizkreis Vorlauftemperatur | aktuelle Vorlauftemperatur des Heizkreises | Heating Circuite Flow | Current flow temperature; is generated by control in order to reach the set room temperature | Kapitel 5.5 | heating_temp_flow heating_temp_flow_1 | 7785000a | 7784000a 0082004a | r |  | 0.1 | UIN | [5 empty] | TMK Vorlauftemperatur Heizkreis hinter Mischer
01-002 | Sollwert Heizkreis Vorlauftemperatur | aktuelle Vorlauftemperatur wird vom Regler generiert, um die Raumsolltemperatur zu erreichen | Setpoint heating circuit flow temperature | Current flow temperature Generated by the controller to achieve the target room tem- perature | Kapitel 5.5 | heating_temp_flow_setpoint | 7786000a | 7785000a | r |  | 0.1 | UIN
07-009 | Solltemperatur | Solltemperatur Handbetrieb | Setpoint temp | Setpoint temperature manual operation mode | Kapitel 5.12 / Chapter 5.15 | heating_temp_manual_set | 0789004a | 0789004a | w |  |  |  |  | auch: 67800008 und 77860008 63810008 03810048 01100623066381000a9100
03-021 | Heizgrenze Aussentemperatur | Die gewünschte Heizgrenze wird hier eingestellt (bezogen auf 02-020, den 10h Mittelwert Aussentemperatur) | Heating limit outdoor temperature | The desired heating limit is set here. | Kapitel 5.12 | heating_temp_target_limitH_set | 6385000a 0395004a | 6385000a 0395004a | w
03-001 | Fusspunkt Vorlauftemperatur Heizkurve | Hier wird die gewünschte Vorlauftemperatur bei 20°C Außentemperatur eingestellt | Base point temperature heating curve | The desired flow temperature at 20°C outside temperature is set here. |  | heating_temp_curveH_pointH heating_temp_preferencesC1_pointtemp | 0381004a 6380000a | 0381004a 6380000a | w
03-002 | Heizgrenze Absenkbetrieb |  |  |  |  | heating_temp_target_limitR_set | 6381000a | 6381000a
03-012 | Norm-Aussentemperatur Heizkurve | Hier wird die genormte tiefste Außen temperatur der Klimaregion eingestellt. | Design outside temperature | The standardised lowest outside temperature in the climate region is set here. |  | heating_temp_curveH_outsideH heating_temp_preferencesC1_outsideTH | 038c004a 6383000a | 038c004a 6383000a | w
03-013 | VLT bei Norm Aussentemperatur Heizkurve | Hier wird die gewünschte Vorlauftemperatur bei Norm-Außentemperatur eingestellt. | Design supply temperature (VLT) | The desired flow temperature at standard outside temperature is set here. |  | heating_temp_curveH_supplyH heating_temp_preferencesC1_supplyTH | 038d004a 6384000a | 038d004a 6384000a | w
07-076 | Applikationstyp | Applikationstyp Heizkreis | Application type | Application type heating circuit |  | heating_apptype_string | 6781000a | 6781000a | r |  |  | UIN
0 | Funktion abgeschaltet |  | Heating circuit not active |  | Fachmannanleitung Wärmepumpencontroller SE 6024 WPC Masterbedienung MB 6102/ 6402
1 | direkter Heizkreis ohne Kühlung |  | Pump circuit without cooling
2 | direkter Heizkreis mit Kühlung |  | Pump circuit with cooling
3 | gemischter Heizkreis ohne Kühlung |  | Mixer circuit without cooling
4 | gemischter Heizkreis mit Kühlung |  | Mixer circuit with cooling
01-020 | Relaistest: Heizkreispumpe | 0: Heizkreispumpe AUS 1: Heizkreispumpe EIN | Relay test: Heating circuit pump | 0: Heating circuit pump OFF 1: Heating circuit pump ON | Kapitel 5.6 | heating_test_relay_circuit_string heating_test_relay_circuit | 0194004a 7580000a | 0194004a 7580000a | r
0 | Heizkreispumpe AUS |  | Heating circuit pump OFF
1 | Heizkreispumpe EIN |  | Heating circuit pump ON
01-021 | Relaistest: Mischer | Stellgrad des Mischers:-100%: Mischer Zu 0%: beide Ausgänge (15,16) Mischer sind abgeschaltet 100%: Mischer Auf | Relay test: Mixing valve heating circuit | Mixer degree of operation: -100% Mixer closed 0% both outputs (15, 16) mixers shut off 100% Mixer open | Kapitel 5.6 | heating_test_relay_mixer | 7581000a | 7581000a | r
03-091 | Fernbedienung vorhanden |  |  |  |  | preferencesC1_remotecontrol |  | 6388000a | w
03-007 | Raumeinfluss | [6 empty] | 6382000a | [5 empty] | unrelevant
Warmwasserkreis / hotwater circuit
05-050 | Betriebswahl Warmwasser |  |  |  | OTE3/4 Doku: S. 26 | hotwater_mode_set | 05b2004e | 05b2004e | w |  |  | UCH |  |  | 0=Keine Ladung;1=Automatik;2=Normaltemperatur | 0=Keine Ladung;1=Automatik;2=Normaltemperatur
0 | Keine Ladung | Keine Warmwasserladung Die Frostschutztemperatur für Warmwasser (10°C) ist aktiv. | No charging | No hot water charging  the frost protection temperature for hot water (10°C) is active.
1 | Automatik | Die Warmwasserladung erfolgt nach dem Zeitprogrammen für Warmwasser und Antilegionellen-Funktion | Automatic | The hot water charging takes place via the time program for hot water/anti-legionella function
2 | Normaltemperatur | Die Warmwasserladung erfolgt immer nach Normaltemperatur (keine Berücksichtigung des Zeitprogrammes). | Normal daytime temperature | Hot water charging always takes place according to the standard temperature (no consideration of the time program).
02-052 | Status Warmwasser |  |  |  | OTE3/4 Doku: S. 27 | hotwater_status_string | 7980000e | 7980000e | r |  |  | UCH |  |  | 0=Abgeschaltet;1=Normal Ladebetrieb;2=Komfort Ladebetrieb;5=Störung;8=Spar Ladebetrieb;10=Elektro Nachladung;11=Ladungsabbruch | 0=Switched off;1=Normal charge mode;2=Comfort charge mode - Legionella protection;5=Fault;8=Economy charge mode - Energy saving;10=Electric recharging;11=Charge aborted
0 | Abgeschaltet | Der Warmwasserkreis ist abgeschaltet. Der Sollwert wurde erreicht. | Switched off | The hot water circuit is switched off. -> the set value has been reached | Chapter 6.3
1 | Normal Ladebetrieb | Ladung auf „05-051 Normal Warmwassertemperatur“ | Normal charge mode | Charge to "05-051 normal hot water temperature"
2 | Komfort Ladebetrieb | Ladung auf „05-004 Legionellenschutztemperatur“ | Comfort charge mode | Charging to "05-004 Legionella protection temperature°
5 | Störung | Warmwasserkreis bei Störung | Fault | Hot water circuit malfunctioning
8 | Spar Ladebetrieb | Ladung auf „05-086 Spar Warmwassertemperatur“ | Economy charge mode | Charge to "05-086 energy saving hot water temperature"
10 | Elektro Nachladung | Nachladung über die Warmwasser-Zusatzheizung | Electric recharging | Charging via hot water auxiliary heater
11 | Ladungsabbruch | Warmwasserladung wurde abgebrochen. Neuversuch nach weiterem absinken der Temperatur. | Charge aborted | Hot water charging terminated New start after temperature further reduced.
00-004 | IST Temp. TB Warmwasser | Die aktuelle Warmwassertemperatur wird angezeigt. | Actual temperature hot water (TB) | The current hot water temperature is displayed. | Chapter 6.3 | hotwater_temp_buffer_tb hotwater_temp_1 | 7981000e 00840040 | 00840040 0084004e 7981000e | r |  | 0.1 | UIN
01-004 | Sollwert Warmwassertemperatur | Aktueller Warmwassersollwert Dieser Wert wird vom Regler generiert und ist von Betriebswahl und Zeitprogramm abhängig. | Hot water setpoint temperature | Current hot water set value is generated by the control and is dependent on the operation selection/time program. | Chapter 6.3 | hotwater_temp_buffer_tb_setpoint | 7982000e | 7982000e | r |  | 0.1 | UIN
05-051 | Normal Warmwassertemperatur | Hier wird die normale Warmwassertemperatur eingestellt. | Normal setpoint DHW temperature | The desired hot water temperature is set here. | Kapitel 6.5 / Chapter 6.5 | hotwater_temp_buffer_tb_set | 6581000e | 05b3004e 6581000e | w |  | 0.1 | UIN | [5 empty] | Hier wird die normale Warmwassertemperatur eingestellt.
05-004 | Legionellenschutztemperatur | Hier wird die Temperatur für den Antilegionellenbetrieb eingestellt. | Legionella protection temperature | The legionella protection temperature is set here. | Kapitel 6.5 / Chapter 6.5 | hotwater_temp_legionella_set | 6580000e | 0584004e 6580000e | w |  | 1 | SIN |  | auf UIN wechseln? |  |  |  | Hier wird die Temperatur für den Antilegionellenbetrieb eingestellt
05-086 | Spar Warmwassertemperatur | Hier wird die reduzierte Warmwassertemperatur eingestellt | Economy setpoint DHW temperature | The hot water set-back temperature is set here. | Kapitel 6.5 / Chapter 6.5 | hotwater_temp_eco_set | 6583000e | 05d6004e 6583000e | w |  | 1 | SIN |  | auf UIN wechseln? |  |  |  | Hier wird die reduzierte Warmwassertemperatur eingestellt.
05-076 | Applikationstyp | [6 empty] | #N/A
0 | Funktion abgeschaltet |  |  |  | Fachmannanleitung Wärmepumpencontroller SE 6024 WPC
1 | WW mit ULV und WEP
2 | WW mit ULV und HKP 1
3 | WW mit LP (WEP AUS bei Ladung)
01-054 | Relaistest: Ladung Elektro/Zusatzheizung | 0: elektrische Zusatzheizung Warmwasser AUS 1: elektrische Zusatzheizung Warmwasser EIN | Relay test: Hot water charge electro | 0: Electro heating hot water OFF 1: Electro heating hot water ON | Chapter 6.4 | hotwater_relay_status_auxheating |  | 01b6004e | r
01-066 | Relaistest: Umlenkventil/Ladepumpe Warmwasser | 0: Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe AUS 1: Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe EIN | Relay test: Switchover valve/ charge pump hot water | 0: Hot water charging with heat pump OFF 1: Hot water charging with heat pump ON | Chapter 6.4 | hotwater_relay_status_switch |  | 01c2004e 7681000e | r
Wärmepumpe / heatpump
09-075 | Betriebswahl Wärmepumpe |  | Heatpump Operating Option | Operation mode heat generator | Kapitel 8 / Chapter 8 | heatpump_mode_set | 61800002 | 09cb0044 61800002 | w |  |  | UCH? |  |  | 0 = Aus;1 = Automatik | 0 = Off;1 = Automatic
0 | 0: Aus | Die Wärmepumpe ist abgeschaltet. HINWEIS: Wird die Betriebswahl der Wärmepumpe auf „0: Aus“ gestellt, so wird bei einer Wärmeanforderung der nächste Wärmeerzeuger angefordert. Das könnte auch eine Elektro-Zusatzheizung sein. Schalten Sie die Wärmepumpe nur in Notfällen aus. | 0: Off | The heat pump is switched off. NOTE: Only switch the heat pump off in emergencies! (If the heat pump operation selection = 0: is set, the next heat generator will be called on if heat is required. That could also be an electro auxiliary heater.)
1 | 1: Automatik | Die Wärmepumpe arbeitet im Automatikbetrieb. Je nach Wärmeanforderung wird diese automatisch ein- und abgeschaltet. (empfohlene Einstellung) | 1: Automatic | The heat pump operates in automatic mode. Dependent on the heat demand, the heat pump will be automatically switched on and off. (recommended setting)
02-053 | Status Wärmepumpe |  | Status Heatpump |  | Section 8.2 | heatpump_status_string | 7d800002 | 02b50040 7d800002 7e800004 | r |  |  | UCH |  |  | 0=Abgeschaltet / Standby; 1=Heizbetrieb; 2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;4=Kühlbetrieb;5=Vorlaufzeit Kühlbetrieb;6=Vorlaufzeit Abtaubetrieb;7=Abtaubetrieb;9=Abtropfen;10=Abtausperrzeit; 11=Abtau Vorheizung; 12=Abtauen 1; 13=Abtauen 2; 14=Abtauen 3; 15=Alarm; 16=Störung; 17=Blockiert; 21=TWVmax Abschaltung; 22=TWVsoll Abschaltung; 23=TQEmax Abschaltung; 24=Bivalentabschaltung; 28=Minimale Auszeit ; 29=Minimale Einzeit; 36=Passivkühlung; 37=Heizbetrieb angefordert; 38=Kühlbetrieb angefordert | 0=Switched off;1=Heating mode;2=Lead time heating mode;3=Externally blocked; pre heat;21=Flow temperature too high or too low;22=Switching hysteresis in heat pump manual operation exceeded;26=Bivalent switch-off;28=Minimum off time;29=Minimum run time
0 | Abgeschaltet / Standby | Wärmepumpe abgeschaltet | Switched off | Heat pump switched off | [10 empty] | 0=Abgeschaltet / Standby;1=Heizbetrieb;2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;4=Kühlbetrieb;5=Vorlaufzeit Kühlbetrieb;6=Vorlaufzeit Abtaubetrieb;7=Abtaubetrieb;9=Abtropfen;10=Abtausperrzeit; 11=Abtau Vorheizung; 12=Abtauen 1; 13=Abtauen 2; 14=Abtauen 3; 15=Alarm; 16=Störung; 17=Blockiert; 21=TWVmax Abschaltung; 22=TWVsoll Abschaltung; 23=TQEmax Abschaltung; 24=Bivalentabschaltung; 28=Minimale Auszeit ; 29=Minimale Einzeit; 36=Passivkühlung; 37=Heizbetrieb angefordert; 38=Kühlbetrieb angefordert
1 | Heizbetrieb | Wärmepumpe läuft im Heiz- oder Warmwasserbetrieb | Heating mode | Heat pump in heating or hot water operation
2 | Vorlaufzeit Heizbetrieb |  | Lead time heating mode
3 | Extern gesperrt | Energieversorger Abschaltung (EVU Kontakt) | Externally blocked | Utility switch off (EVU contact)
4 | Kühlbetrieb | Wärmepumpe läuft im Kühlbetrieb | Cooling mode | Heat pump in cooling operation
5 | Vorlaufzeit Kühlbetrieb |  | Lead time cooling mode
6 | Vorlaufzeit Abtaubetrieb |  | Lead time de-icing mode
7 | Abtaubetrieb |  | De-icing mode
9 | Abtropfen | Nach einer Abtauung befindet sich die Wärmepumpe im Abtropfmodus | Drain off | The heat pump is in draining mode after de-icing
10 | Abtausperrzeit | Abtaukriterien erfüllt, Abtausperrzeit noch nicht abgelaufen | De-icing blocking time | De-icing criteria fulfilled, de-icing blocking period not yet over.
11 | Abtau Vorheizung |  | De-icing pre heat
12 | Abtauen 1 |  | De-icing 1
13 | Abtauen 2 |  | De-icing 2
14 | Abtauen 3 |  | De-icing 3
15 | Alarm |  | Alarm | see Section 16.1 ALARM
16 | Störung |  | Malfunction | see Section 16.3 ERROR
17 | Blockiert |  | Blocked | see Section 16.6 BLOCKING
21 | TWVmax Abschaltung | Zu hohe oder zu niedrige Vorlauftemperatur | TWVmax switch-off | Flow temperature too high or too low
22 | TWVsoll Abschaltung | Schaltdifferenz im Wärmepumpen Handbetrieb überschritten | TWVset switch-off | Switching hysteresis in heat pump manual operation exceeded
23 | TQEmax Abschaltung | Zu hohe Quelleneintrittstemperatur | TQEmax switch-off | Heat source input temperature too high
24 | TQAmin Abschaltung | Zu geringe Quellenaustrittstemperatur (Frostschutz) | TQAmin switch-off | Heat source outlet temperature to low (frost protection)
26 | Bivalentabschaltung | Sperre aufgrund der Bivalenztemperatur | Bivalent switch-off | Blocking due to bivalence temperature
28 | Minimale Auszeit | Wärmeanforderung, jedoch Stillstandszeit aktiv | Minimum off time | Demand for heat, but stand-still period active
29 | Minimale Einzeit | Keine Wärmeanforderung mehr, minimale Laufzeit aktiv | Minimum run time | No more heat demand, minimum running time active
36 | Passivkühlung | Nur bei Wärmepumpen mit Wärmequelle Wasser oder Sole möglich. Hier wird die Mediumstemperatur für Kühlung herangezogen, ohne dabei den Kompressor einzuschalten. | Passive cooling | Only possible for heat pumps with heat source water or brine. The carrier temperature for cooling is called on without switching on the compressor.
37 | Heizbetrieb angefordert | Wärmepumpe wartet auf Rückmeldung Heizen | Heating mode requested | Heat pump waits for report heating
38 | Kühlbetrieb angefordert | Wärmepumpe wartet auf Rückmeldung Kühlen | Cooling mode requested | Heat pump waits for report cooling
00-007 | IST Temp. TWV | Vorlauftemperatur der Wärmepumpe (Fühler TWV) | TWV temperature (flow temp.) |  |  | heatpump_temp_twv heatpump_temp_twv_1 heatpump_temp_twv_2 heatpump_temp_twv_3 | 00870042 7d810002 7e810004 | 00870042 7e810004 00870044 | r |  | 0.1 | UIN | [5 empty] | Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger
00-008 | IST Temp. TWR | Rücklauftemperatur der Wärme pumpe (Fühler TWR) | TWR temperature (HP return temp.) | Heat pump return temperature (sensor TWR) |  | heatpump_temp_twr heatpump_temp_twr_1 | 00880042 7d820002 | 00880042 7d820002 | r |  | 0.1 | UIN | [5 empty] | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird die Wärmepumpe ausgeschaltet.
00-070 | IST Temp. TQA | Austrittstemperatur Wärmequelle (Fühler TQA), bei Luft-Wärmepumpe Verdampfertemperatur 2 | TQA heat source output temp. | Heat source outlet temperature (sensor TQA), for Air/Water heat pumps - evaporator temperature 2 |  | heatpump_temp_tqa heatpump_temp_tqa_1 | 00c60042 7d830002 | 00c60042 7d830002 |  |  | 0.1 | UIN | Wärmequelle Austrittstemperatur |  |  |  |  | 2er-Komplement
00-071 | IST Temp. TQE | Eintrittstemperatur Wärmequelle (Fühler TQE), bei Luft-Wärmepumpe Verdampfertemperatur 1 | TQE heat source input temp. | Heat source input temperature (sensor TQE), for Air/Water heat pumps - evaporator temperature 1 |  | heatpump_temp_tqe heatpump_temp_tqe_1 | 00c70042 7d840002 | 00c70042 7d840002 |  |  | 0.1 | UIN | Wärmequelle Eintrittstemperatur |  |  |  |  | 2er-Komplement
00-076 | IST Verdichter Drehzahl [RPS] | Hier wird die aktuelle Verdichterdrehzahl angezeigt (nicht bei allen Wärmepumpentypen einsehbar) | Actual compressor rotational speed (RPS) | The current compressor speed is shown here (not accessible with all heat pumps) |  |  |  | #N/A
00-088 |  |  | Flow temperature passive cooling (TPV) | Flow temperature for passive cooling |  |  |  | #N/A
02-080 | Schaltzyklen | Anzeige der absoluten Schaltzyklen der Wärmepumpe | Operating cycles | Display of the absolute heat pump switching cycles |  | heatpump_cycles_count | 7d850002 | 7d850002 7e820004 | r |  | 1 | UIN |  | Wärmepumpe Zusatzheizung
02-081 | Betriebsstunden | Anzeige der absoluten Betriebsstunden der Wärmepumpe | Operating hours | Display of the absolute heat pump operating hours |  | heatpump_hours | 7d860002 | 7d860002 7e830004 | r |  | 1 | UIN | h | Wärmepumpe Zusatzheizung
21-002 | Volumenstrom Wärmepumpe | Aktueller Volumenstrom auf der Wärmenutzungsanlage (Hei zungsseitig) | Flow rate heat sink | Current flow rate in the heat use system |  | heatpump_flow | 7d870002 | 7d870002 | r |  | 0.1 | UIN | l/min | Wert ungleich 0 nur bei Betrieb
21-090 |  |  | Flow rate heat source | Current flow rate in the heat source system (only for heat source brine or water) |  |  |  | #N/A
23-000 | Elektrische Energie kWh | Anzeige des gemessenen Stromverbrauch in kWh (Der Stromverbrauch wird mit einem separaten Stromzähler über die Schnittstelle S0 gemessen. Kontaktieren Sie den OCHSNER-Kundendienst oder einen von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partnern wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.) | Electrical Energy kWh |  |  | heatpump_energy_electrical_kwh | 7d880002 | 7d880002 | r |  | 0.1 | UIN
23-009 | Elektrische Energie MWh | Anzeige des gemessenen Stromverbrauch in MWh (Der Stromverbrauch wird mit einem separaten Stromzähler über die Schnittstelle S0 gemessen. Kontaktieren Sie den OCHSNER-Kundendienst oder einen von OCHSNER autorisierten Kundendienst-Partnern wenn Sie diese Funktion verwenden wollen.) | Electrical Energy MWh |  |  | heatpump_energy_electrical_mwh | 7d890002 | 7d890002 | r |  | 0.1 | UIN
21-090 | Volumenstrom Wärmequelle | Aktueller Volumenstrom der Wärmequelle (nur bei Wärmequelle Sole oder Wasser vorhanden) | [5 empty] | #N/A
23-001 | Heizenergie kWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in kWh | Heating Energy kWh | Display of the absolute used energy in kWh |  | heatpump_energy_heating_kwh | 7d8a0002 | 7d8a0002 7e840004 | r |  | 0.1 | UIN
23-010 | Heizenergie MWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in MWh | Heating Energy MWh | Display of the absolute used energy in MWh |  | heatpump_energy_heating_mwh | 7d8b0002 | 7d8b0002 7e850004 | r |  |  | UIN
23-004 | Abtauenergie kWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in kWh | De-Icing Energy kWh | Display of the absolute used energy in kWh |  | heatpump_energy_deicing_kwh | 7d8c0002 | 7d8c0002 | r |  | 0.1 | UIN
23-011 | Abtauenergie MWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in MWh | De-Icing Energy MWh | Display of the absolute used energy in MWh |  | heatpump_energy_deicing_mwh | 7d8d0002 | 7d8d0002 | r |  |  | UIN
23-005 | Kühlenergie KWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in kWh | Cooling Energy kWh | Display of the absolute used energy in kWh |  | heatpump_energy_cooling_kwh | 7d8e0002 | 7d8e0002
23-012 | Kühlenergie MWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in MWh | Cooling Energy MWh | Display of the absolute used energy in MWh |  | heatpump_energy_cooling_mwh | 7d8f0002 | 7d8f0002
23-006 | Warmwasserenergie kWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in kWh | Hot Water Energy kWh | Display of the absolute used energy in kWh |  | heatpump_energy_hotwater_kwh | 7d900002 | 7d900002 | r |  | 0.1 | UIN
23-013 | Warmwasserenergie MWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in MWh | Hot Water Energy MWh | Display of the absolute used energy in MWh |  | heatpump_energy_hotwater_mwh | 7d910002 | 7d910002 | r |  |  | UIN
09-007 | Wärmeerzeuger T | [6 empty] | 69800002 6a800004
15-000 | Abtaustart manuell |  | De-Icing manual start |  |  | heatpump-de-icing_manual_set | 69810002 | 61810002 69810002 | w
15-006 | Applikationstyp |  | Application Type |  |  |  |  | 69820002
0 | Funktion abgeschaltet Kühlung |  |  |  | Fachmannanleitung Wärmepumpencontroller SE 6024 WPC
1 | Luft-Wasser WP ohne Kühlung
2 | Wasser-Wasser WP ohne Kühlung
3 | Sole-Wasser WP ohne Kühlung
4 | Luft-Wasser WP mit Kühlung
5 | Wasser-Wasser WP mit Kühlung
6 | Sole-Wasser WP mit Kühlung
7 | Wasser-Wasser WP mit Aktiv- und Passivkühlung
8 | Sole-Wasser WP mit Aktiv- und Passivkühlung
9 | Wasser-Wasser WP mit Passivkühlung 10 Sole-Wasseer WP mit Passivkühlung
01-022 | Relaistest Wärmeerzeugerpumpe | 0 … 100% | Heat generator pump | 0 … 100% |  | heatpump_relay_status_generator | 01960042 | 01960042 | r
01-076 | Relaistest SOLL Verdichter Drehzahl | 0 … 100% | Setpoint rotational speed compressor | 0 … 100% |  | heatpump_relay_status_compressor | 01cc0042 | 01cc0042 7b810002 | r
01-077 | Releaistest Wärmequellenpumpe/Ventilator | 0 … 100% | Heat source pump/fan | 0 … 100% |  | heatpump_relay_status_ventilator |  | 7b820002
Zusatzheizung / Auxiliary heater
09-075 | Betriebswahl Zusatzheizung |  | Auxiliary Heating Operating Option |  | Kapitel 9 / Section 9 | auxheating_mode_set | 09cb0044 | 09cb0044 61800002 | w |  |  | UCH? |  |  | 0=Aus;1=Automatik;4=Handbetrieb Heizen | 0=Aus;1=Automatic;Manual mode heating
0 | Aus | Zusatzheizung AUS. Die Zusatzheizung ist nicht verfügbar für Ladungsunterstützung (ausgenommen Frostschutz/ Abtauunterstützung) | 0: Off | Auxiliary heater OFF (Auxiliary heater is then not available for charging support (apart from frost protection/de-icing support))
1 | Automatik | Die Zusatzheizung arbeitet im Automatikbetrieb. Je nach Wärmeanforderung wird diese automatisch ein- und abgeschaltet. (empfohlene Einstellung, Zuschaltung erfolgt erst wenn es die Wärmepumpe alleine nicht mehr schafft) | 1: Automatic | The auxiliary heater operates in automatic mode. Dependent on the heat demand, the heat pump will be automatically switched on and off. (recommended setting, switch in occurs only when the heat pump cannot manage alone)
4 | Handbetrieb Heizen | Zusatzheizung heizt nach fix eingestelltem Vorlaufsollwert (09-020). Achtung: Diese Einstellung kann zu erhöhten Heizkosten führen und sollte nur kurzzeitig für Inbetriebnahme-/Testzwecke verwendet werden. | 4: Manual mode heating | Auxiliary heater heats to a fixed flow set temperature (09-020). Attention: This setting can lead to increased heating costs and should as a rule only be used for short periods for commissioning/testing purposes.
02-053 | Status Zusatzheizung |  | Status auxiliary heater |  | Kapitel 9.3 / Section 9.2 | auxheating_status_string auxheating_status | 7e800004 | 7e800004 7d800002 02b50040 |  |  |  | UCH |  |  | 0=Abgeschaltet / Standby; 1=Heizbetrieb; 2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;21=TWVmax Abschaltung;22=TWVsoll Abschaltung;26=Bivalentabschaltung;28=Minimale Auszeit ;29=Minimale Einzeit | 0=Switched off;1=Normal heating mode;2=Lead time heating mode;3=Externally blocked;21=Flow temperature too high or too low;22=Switching hysteresis in manual operation exceeded;26=Bivalent switch-off;28=Minimum off time;29=Minimum run time
0 | Abgeschaltet / Standby |  | Switched-Off / Standby
1 | Heizbetrieb | Zusatzheizung eingechaltet | Heating mode | Auxiliary heater switched on
2 | Vorlaufzeit Heizbetrieb |  | Lead time heating mode | Switch off via utility
3 | Extern gesperrt | Abschaltung über EVU | Externally blocked
21 | TWVmax Abschaltung | Zu hohe Vorlauftemperatur TWV | TWVmax switch-off | Flow temperature too high TWV
22 | TWVsoll Abschaltung | Schalthysterese für Handbetrieb überschritten | TWVset switch-off | Switching hysteresis in manual operation exceeded
26 | Bivalentabschaltung | Zusatzheizung wird angefordert, ist jedoch gesperrt | Bivalent switch-off | Auxiliary heater in demand, is blocked however
28 | Minimale Auszeit | Wärmeanforderung, jedoch Stillstandszeit aktiv | Minimum off time | Demand for heat, but stand-still period active
29 | Minimale Einzeit | Keine Wärmeanforderung mehr, Zusatzheizung noch aktiv | Minimum run time | No more heat demand, minimum running time active
00-007 | IST Temp. TWV | Temperatur am nächstgelegenen Fühler der Zusatzheizung (Puffer oben (TPO) oder im Vorlauf (TWV)) |  | Temperature at the nearest auxiliary heater sensor (buffer top (TPO) or in flow (TWV) |  |  | 7d810002 | 00870042 00870044 7e810004 |  |  | 0.1 | UIN |  | aus grab
02-080 | Schaltzyklen | Anzeige der absoluten Schaltzyklen der Zusatzheizung | Operating cycles | Display of the absolute auxiliary heater switching cycles |  | auxheater_cycles_count | 7e820004 | 7d850002 7e820004 | r |  | 1 | UIN |  | Zusatzheizung Wärmepumpe
02-081 | Betriebsstunden | Anzeige der absoluten Betriebsstunden der Zusatzheizung | Operating hours | Display of the absolute auxiliary heater operating hours |  | auxheater_hours | 7e830004 | 7d860002 7e830004 | r |  | 1 | UIN | h | Zusatzheizung Wärmepumpe
23-001 | Heizenergie Zusatzheizung kWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in kWh | Heating Energy kWh |  |  | auxheater_energy_kwh | 7e840004 | 7d8a0002 7e840004 | r |  | 0.1 | UIN | kWh | aus grab eingepflegt, gleiche ID wie bei Wärmepumpe?
23-010 | Heizenergie Zusatzheizung MWh | Anzeige der absolut verrichteten Energie in MWh | Heating Energy MWh |  |  | auxheater_energy_mwh | 7e850004 | 7d8b0002 7e850004 | r |  | 0.1 | UIN | MWh | aus grab eingepflegt, gleiche ID wie bei Wärmepumpe?
09-007 | Wärmeerzeuger T | [5 empty] | 6a800004 | 69800002 6a800004 | [5 empty] | aus grab
09-020 | Solltemperatur |  | Setpoint Auxiliary Heating |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | unrelevant
10-076 | Applikationstyp |  | Application Type |  |  |  | 6a810004 | 6a810004 | [5 empty] | aus grab - Werte in UIN 0=xx;1=xx;2=xx
0 | Funktion abgeschaltet
1 | Zusatzheizung im Puffer
2 | Zusatzheizung im WP-Vorlauf
3 | Zusatzheizung im Puffer mit eigener Temperaturbegrenzung und WEP
01-040 | Relaistest: Zusatzheizung | 0 … 100% | Relay test: Auxiliary heating | 0 … 100% |  | auxheating_relay_status |  | 01a80044 7c800004
Wärmemanager / heat manager
06-014 | Betriebsart Notbetrieb | Einstellung der Betriebsart bei Notbetrieb (default=1) |  |  |  |  | 068e0040 66800010 | 068e0040 66800010 | w |  |  | UIN |  | aus grab Werte in UIN 1=xxx
06-015 | Betriebsart Wärmemanager | [5 empty] | 66810010 | 66810010 | [5 empty] | aus grab Werte in UIN 1=xxx
02-054 | Status Wärmemanager |  |  |  |  | heatmanager_status | 7a860010 | 7a860010 | r
00-015 | Puffertemperatur oben (TPO) PIN 45 |  | Buffer temperature (upper area) |  |  | heatmgr_buffer_tpo | 7a800010 | 7a800010 | r |  | 0.1 | UIN | °C | auch [00e00040] [7a820010] |  |  |  | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird im Heizbetrieb die Wärmepumpe eingeschaltet
00-017 | Puffertemperatur Mitte |  | Buffer temperature (middle area) |  |  | heatmgr_buffer_tpm | 7a810010 | 7a810010 | r |  | 0.1 | UIN | °C |  |  |  |  | 2er-Komplement
00-096 | Anlage Vorlauftemperatur |  |  |  |  | heating_temp_buffer_flow heating_temp_buffer_flow_1 heating_temp_buffer_flow_2 | 00e00040 7a820010 | 00e00040 7a820010 00e00050 | r |  | 0.1 | UIN | °C | --
01-096 | Sollwert Anlage |  |  |  |  | heating_temp_buffer_flow_set |  | 7a830010 | r |  | 0.1 | UIN | °C | --
02-040 | Heizleistung Heizung |  |  |  |  | heatmanager_heating_power | 7a840010 | 7a840010 | r |  | 0.1 | UIN |  | (-100?) Prozentwerte? | -100 … 100 | -100 … 100 |  | 2er-Komplement
02-041 | Heizleistung Warmwasser |  |  |  |  | heatmanager_boiler_power | 7a850010 | 7a850010 | r |  |  |  |  | (-100?) Prozentwerte?
1 | Notbetrieb reduziert | Der Sollwert für Heizen wird um 7 °C reduziert; der Sollwert für Warmwasser wird auf 35°C reduziert.
2 | Notbetrieb normal | Die Sollwerte werden nicht reduziert keine Reduktion der Temperaturen.
0 | Automatikbetrieb | Der Wärmemanager regelt die Wärmeerzeugung nach Anforderung der Verbraucherregelungen.
1 | Handbetrieb Heizen | Der Wärmemanager regelt im Heizbetrieb auf den eingestellten Sollwert (06-016)
2 | Handbetrieb Kühlen | Der Wärmemanager regelt im Kühlbetrieb auf den eingestellten Sollwert (06-016)
06-076 | Applikationstyp | [5 empty] | 66820010 | 66820010 | [5 empty] | aus grab Werte in UIN 2=xxx
0 | geschlossener Verteiler
1 | Heizungspuffer
2 | Kombipuffer
Sonstiges
06-014 | Betriebsart Notbetrieb | [6 empty] | 068e0040 66800010 | [9 empty] | 2er-Komplement
| 1: Notbetrieb reduziert | Der Sollwert für Heizen wird um 7 °C reduziert; der Sollwert für Warmwasser wird auf 35°C reduziert.
| 2: Notbetrieb normal | Die Sollwerte werden nicht reduziert keine Reduktion der Temperaturen.
21-002 | Volumenstrom Wärmenutzung | [5 empty] | 7d870002 | 7d870002 | r | 1 | 0.1 | UIN | l/min |  |  |  |  | Aktueller Volumenstrom auf der Wärmenutzungsanlage (Heizungsseitig)
23-000 | eletrische Energie kWh |  |  | Energy consumption (part kWh) |  |  |  | 7d880002 | r |  |  |  | kWh
23-009 | eletrische Energie MWh |  |  | Energy consumption (part MWh) |  |  |  | 7d890002 | r |  |  |  | MWh
01-066 | Umlenkventil/Ladepumpe Warmwasser | 0: Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe AUS 1: Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe EIN |  |  |  |  | 01c2004e | 01c2004e 7681000e | r |  |  | UCH? |  |  | 0=Aus; 1=Ein | 0=Aus; 1=Ein
01-054 | Ladung Elektro/Zusatzheizung | 0: elektrische Zusatzheizung Warmwasser AUS 1: elektrische Zusatzheizung Warmwasser EIN |  |  |  |  | 01b6004e | 01b6004e |  |  |  | UCH? |  |  | 0=Aus; 1=Ein | 0=Aus; 1=Ein
23-005 | Kühlenergie kWh | [6 empty] | 7d8e0002 | r |  |  |  | kWh
23-012 | Kühlenergie MWh | [6 empty] | 7d8f0002 | r |  |  |  | MWh
01-040 | [5 empty] | unbekannt 0-Werte | 01a80044 | 01a80044 7c800004
31-127 | [5 empty] | unbekannt | 19b90042 01940048 038c0048 038d0048 | 03ac004a 03ad004a 03b6004a 03b8004a 04d00040 05bd024e 05bd084e 09940044 17a00040 17a10040 17a20040 17a30040 19b90042 | [5 empty] | curveH.outsideH curveH.supplyH
21-048 | Kühlpuffertemperatur mitte | [6 empty] | #N/A | r |  | 0.1 | UIN | °C |  |  |  |  | 2er-Komplement
21-049 | Kühlpuffertemperatur unten (TPUC) PIN 52 | [6 empty] | #N/A | r |  | 0.1 | UIN | °C |  |  |  |  | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird im Kühlbetrieb die Wärmepumpe eingeschaltet
02-090 | FunctionNbr | [6 empty] | #N/A | r | [8 empty] | Der letzte eingetragene Fehler kann hier Ausgelesen werden.
02-090 | Fehlercode | [6 empty] | #N/A | r
02-090 | Fehler Datum | [6 empty] | #N/A | r | [8 empty] | Tage seit 1.1.1900 (1.1.1900=1)
02-090 | Fehler Zeit | [6 empty] | #N/A | r | [8 empty] | Minuten seit 00:00 Uhr
02-090 | WP Status | [6 empty] | #N/A | r
23-007 | Leistungszahl COP Verdichter | [6 empty] | #N/A | r | 1 | 0.1 | UIN
23-112 | Sollwertwahl Heizen aktiv (GLT) | [6 empty] | #N/A | w | [8 empty] | Über diesen Parameter und den Parameter 23-113 wird zwischen Heizen und Kühlen gewählt. - 23-112 = 0 Heizen ist inaktiv 23-112 = 1 23-113 = 0 Heizen ist aktiv 23-112 = 1 23-113 = 1 Heizen und Kühlen sind inaktiv
23-113 | Sollwertwahl Kühlen aktiv (GLT | [6 empty] | #N/A | w | [8 empty] | Über diesen Parameter und den Parameter 23-113 wird zwischen Heizen und Kühlen gewählt. - 23-112 = 0 Heizen ist inaktiv 23-112 = 1 23-113 = 0 Heizen ist aktiv 23-112 = 1 23-113 = 1 Heizen und Kühlen sind inaktiv
23-114 | SW Eingang Vorlauftemperatur Heizen (GLT) | [6 empty] | #N/A | w | 1 | 0.1 | UIN | °C |  | 10-100 | 10-100
23-115 | SW Eingang Vorlauftemperatur Kühlen (GLT) | [6 empty] | #N/A | w | 1 | 0.1 | UIN | °C |  | 5-30 | 5-30
00-079 | Sauggasdruck | [6 empty] | #N/A | r | 1 | 0.1 | UIN | bar
00-080 | Heissgasdruck | [6 empty] | #N/A | r | 1 | 0.1 | UIN | bar
Note on A34: Uwe Betz: Nicht nutzbar wenn kein Raum-Terminal installiert ist, Wert dann immer 0, kann nicht beschrieben werden, evtl. gibt es alternativ eine andere beschreibbare Adresse um Raumterminal zu simulieren bzw. Wert von einem anderen Temperatursensor dann hier zu hinterlegen?
Note on A35: Uwe Betz: folgt den Werten die mit 03-051 bzw. 03-053 gesetzt wurden für Tag bzw. Nacht, kann aber wohl auch direkt beschrieben (temporär damit auch übersteuert) werden - zB. Eigene Implementierung Partymodus möglich
Note on A46: Uwe Betz: 3.2.14 Sonderheizgrenzen Aussentemperatur Mittelwert 0 2 4 6 8 10 12 14 16 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 Zeit Aktuelle Aussentemperatur 10 h Mittelwert 24 h Mittelwert TA °C 03-21 (03-21)-0.5 K Heizung Ein Heizung Aus Im Automatischen Heizbetrieb kann eine eigene Heizgrenze (03-002) für den Sparbetrieb eingestellt werden. Damit kann erreicht wer den, dass die Heizung während des Sparbetriebs oberhalb dieser eingestellten Temperatur ausgeschaltet wird. In gut isolierten Gebäu den ist es von Vorteil diese Grenze separat einzustellen. Bei einer Einstellung im negativen Bereich sorgt die Aussentemperatur Frostschutzfunktion für Frostschutzsicherheit.
Note on A62: Uwe Betz: Für Warmwasser gibt es keine Betriebswahloption um Sparbetrieb oder Legionellenschutz direkt aufzurufen. Es muss direkt der Sollwert über externe Steuerung vorgegeben werden.

## DataTypes
DATATYPE | description | format | example | binary length | binary representation
IGN | ignored data |  |  | 1-31,*
STR | character string |  | "Hello " | 1-31,* | filled up with space
NTS | character string |  | "Hello " | 1-31,* | filled up with 0x00
HEX | hex digit string | hex octet separated by space | "0a 1b 2c 3d" | 1-31,*
BDA | BCD date | "dd.mm.yyyy" | "30.12.2015" | 4 | day first, including weekday, Sunday=0x07
BDA:3 | BCD date | "dd.mm.yyyy" | "30.12.2015" | 3 | day first, excluding weekday
BDZ | BCD date | "dd.mm.yyyy" | "30.12.2015" | 4 | day first, including weekday, Sunday=0x06
HDA | hex date | "dd.mm.yyyy" | "30.12.2015" | 4 | day first, including weekday, Sunday=0x07
HDA:3 | hex date | "dd.mm.yyyy" | "30.12.2015" | 3 | day first, excluding weekday
DAY | date in days | "dd.mm.yyyy" | "30.12.2015" | 2 | days since 01.01.1900
DTM | date+time in minutes | "dd.mm.yyyy hh:mm" | "30.12.2015 22:57" | 4 | date+time in minutes since 01.01.2009
BTI | BCD time | "hh:mm:ss" | "22:57:35" | 3 | seconds first
HTI | hex time | "hh:mm:ss" | "22:57:35" | 3 | hours first
VTI | hex time | "hh:mm:ss" | "22:57:35" | 3 | seconds first
BTM | BCD time | "hh:mm" | "22:57" | 2 | minutes first
HTM | hex time | "hh:mm" | "22:57" | 2 | hours first
VTM | hex time | "hh:mm" | "22:57" | 2 | minutes first
MIN | time in minutes | "hh:mm" | "22:57" | 2 | minutes since last midnight
TTM | truncated time | "hh:m0" | "22:50" | 1 | multiple of 10 minutes
TTH | truncated time | "hh:m0" | "22:50" | 6 bits | multiple of 30 minutes
TTQ | truncated time | "hh:mm" | "22:45" | 7 bits | multiple of 15 minutes
BDY | weekday | "Mon"..."Sun" | "Wed" | 1 | Sunday=0x06
HDY | weekday | "Mon"..."Sun" | "Wed" | 1 | Sunday=0x07
BCD | unsigned BCD | 0...99 | 35 | 1
BCD:2 | unsigned BCD | 0...9999 | 135 | 2
BCD:3 | unsigned BCD | 0...999999 | 10035 | 3
BCD:4 | unsigned BCD | 0...99999999 | 1000035 | 4
HCD | unsigned hex BCD | 0...99999999 | 1000035 | 4 | each BCD byte converted to hex
HCD:1 | unsigned hex BCD | 0...99 | 35 | 1 | each BCD byte converted to hex
HCD:2 | unsigned hex BCD | 0...9999 | 135 | 2 | each BCD byte converted to hex
HCD:3 | unsigned hex BCD | 0...999999 | 10035 | 3 | each BCD byte converted to hex
PIN | unsigned BCD | 0000...9999 | 123 | 2
UCH | unsigned integer | 0...254 | 135 | 1
SCH | signed integer | -127...127 | 110 | 1
D1B | signed integer | -127...127 | -110 | 1
D1C | unsigned number | 0.0...100.0 | 2024-05-30 | 1 | fraction 1/2 = divisor 2
D2B | signed number | -127.99...127.99 | 110.23 | 2 | fraction 1/256 = divisor 256
D2C | signed number | -2047.9...2047.9 | 630.3 | 2 | fraction 1/16 = divisor 16
FLT | signed number | -32.767...32.767 | 30567 | 2 | low byte first, fraction 1/1000 = divisor 1000
FLR | signed number reverse | -32.767...32.767 | 30567 | 2 | high byte first, fraction 1/1000 = divisor 1000
EXP | signed float number | -3.0e38...3.0e38 | 30567 | 4 | low byte first
EXR | signed float number reverse | -3.0e38...3.0e38 | 30567 | 4 | high byte first
UIN | unsigned integer | 0...65534 | 12345 | 2 | low byte first
UIR | unsigned integer reverse | 0...65534 | 12345 | 2 | high byte first
SIN | signed integer | -32767...32767 | 12345 | 2 | low byte first
SIR | signed integer reverse | -32767...32767 | -12345 | 2 | high byte first
U3N | unsigned 3 byte int | 0...16777214 | 12345 | 3 | low byte first
U3R | unsigned 3 byte int reverse | 0...16777214 | 12345 | 3 | high byte first
S3N | signed 3 byte int | -8388607...8388607 | 12345 | 3 | low byte first
S3R | signed 3 byte int reverse | -8388607...8388607 | -12345 | 3 | high byte first
ULG | unsigned integer | 0...4294967294 | 1234567890 | 4 | low byte first
ULR | unsigned integer reverse | 0...4294967294 | 1234567890 | 4 | high byte first
SLG | signed integer | -2147483647...2147483647 | 1234567890 | 4 | low byte first
SLR | signed integer reverse | -2147483647...2147483647 | -1234567890 | 4 | high byte first
BI0 | bit 0 | 0...1 (0...127 if > 1 bit) | 1 | 1-7 bits
BI1 | bit 1 | 0...1 (0...127 if > 1 bit) | 0 | 1-7 bits
BI2 | bit 2 | 0...1 (0...63 if > 1 bit) | 1 | 1-6 bits
BI3 | bit 3 | 0...1 (0...31 if > 1 bit) | 0 | 1-5 bits
BI4 | bit 4 | 0...1 (0...15 if > 1 bit) | 1 | 1-4 bits
BI5 | bit 5 | 0...1 (0...7 if > 1 bit) | 0 | 1-3 bits
BI6 | bit 6 | 0...1 (0...3 if 2 bits) | 1 | 1-2 bits
BI7 | bit 7 | 0...1 | 0 | 1 bit
contributed types:
TEM_P | TEM parameter | "0-0"..."31-255" | "8-155" | 2 | group/id stored in different bits depending on master/slave part

## Generic
06;TEM;25440;0113;0000
08;TEM;WE_1 ;3632;3030
15;TEM;24849;0605;0102
18;TEM;WE_2 ;3632;3030
The fields of the scan message (called "identification, service 07h 04h" in the eBUS specifications) for a slave determine the manufacturer subdirectory to use and the best matching CSV file. The available scan fields are: slave address:06, 08, 15, 18 manufacturer: TEM The first byte of the scan message result contains a manufacturer ID. This is resolved to the primary name of the manufacturer in lower case (e.g. 0xB5="vaillant", 0x10="tem", 0x19="wolf", 0xc5="weishaupt", 0x50="kromschröder", etc.). This is then used as the name of the subdirectory to look for CSV files. ID: 25440,WE_1,24849, WE2 The device ID is made of 5 characters. All characters besides alphanumeric ones and the underscore character are removed from the ID and CSV file names in the manufacturer subdirectory are checked against the remaining lower case name. This is repeated as long as removing another trailing digit from the name keeps at least one character in the name, i.e. the full name is checked first, and subsequently each name with one more trailing digit removed is checked as well. For example, when the ID in the scan is "!HP56", the sequence of names used for finding a CSV file is "hp56", "hp5", and "hp". software version: 0113, 3632, 0605, 3632 The software version number is composed of two bytes starting with the major version number and followed by the revision number. Both are interpreted as BCD and converted to a 4 digit number, e.g. binary "0x0160" would result in version number "0160". Each checked CSV file name is only treated as valid for a scan, if it either does not contain ".SW????." or if the "????" part matches the software version number. hardware version: 0000, 3030, 0102, 3030 The hardware version is treated the same way as the software version. Each checked CSV file name is only treated as valid for a scan, if it either does not contain ".HW????." or if the "????" part matches the hardware version number.

## ZIF180-Doku
9.2.1 Funktion der Regelung Heizen
eBUS ID | Beschreibung | Anmerkung |  | Einheit | Le- sen | Schrei- ben | Wertebereich | Schritt- weite | Auflö- sung | Quelldokument
23-112 | Sollwertwahl Heizen aktiv (GLT) | Über diesen Parameter und den Parameter 23-113 wird zwischen Heizen und Kühlen gewählt. |  |  | x |  |  |  |  | 918427_ZBH_Modbus_Gateway_OTE_gültig_ab_V6.18_DE02_20210203_aktuell.pdf
|  | 23-112 = 0 | Heizen ist inaktiv
|  | 23-112 = 1 23-113 = 0 | Heizen ist aktiv
|  | 23-112 = 1 23-113 = 1 | Heizen und Kühlen sind inaktiv
00-015 | Puffertemperatur oben (TPO) PIN 45 | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird im Heizbetrieb die Wärmepumpe eingeschaltet. |  | °C | x
00-008 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger (TWR) | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird die Wärmepumpe ausgeschaltet. |  | °C | x
9.2.2 Funktion der Regelung Kühlen
eBUS ID | Beschreibung | Anmerkung |  | Einheit | Le- sen | Schrei- ben | Wertebereich | Schritt- weite | Auflö- sung | Quelldokument
23-113 | Sollwertwahl Kühlen aktiv (GLT) | Über diesen Parameter und den Parameter 23-112 wird zwischen Heizen und Kühlen gewählt. |  |  | x |  |  |  |  | 918427_ZBH_Modbus_Gateway_OTE_gültig_ab_V6.18_DE02_20210203_aktuell.pdf
|  | 23-113 = 0 | Kühlen ist inaktiv
|  | 23-112 = 0 23-113 = 1 | Kühlen ist aktiv
|  | 23-112 = 1 23-113 = 1 | Heizen und Kühlen sind inaktiv
21-049 | Kühlpuffertemperatur oben (TPUC) PIN 52 | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird im Heizbetrieb die Wärmepumpe eingeschaltet. |  | °C | x
00-008 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger (TWR) | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird die Wärmepumpe ausgeschaltet. |  | °C | x
Datenpunktliste - Sollwerte
eBUS ID | Beschreibung | Anmerkung |  | Einheit | Le- sen | Schrei- ben | Wertebereich | Schritt- weite | Auflö- sung | Quelldokument
09-075 | Betriebswahl Wärmepumpe |  |  |  |  | x | 0 = Aus 1 = Auto matik | 1 | 1 | 918427_ZBH_Modbus_Gateway_OTE_gültig_ab_V6.18_DE02_20210203_aktuell.pdf
09-075 | Betriebswahl Zusatzheizung |  |  |  |  | x | 0 = Aus 1 = Auto matik | 1 | 1
23-112 | Sollwertwahl Heizen aktiv (GLT) | Über diesen Parameter und den Parameter 23-113 wird zwischen Heizen und Kühlen gewählt. |  |  |  | x | 0…1 | 1 | 1
|  | 23-112 = 0 | Heizen ist inaktiv
|  | 23-112 = 1 23-113 = 0 | Heizen ist aktiv
|  | 23-112 = 1 23-113 = 1 | Heizen und Kühlen sind inaktiv
23-113 | Sollwertwahl Kühlen aktiv (GLT) | Über diesen Parameter und den Parameter 23-112 wird zwischen Heizen und Kühlen gewählt. |  |  |  | x | 0…1 | 1 | 1
|  | 23-113 = 0 | Kühlen ist inaktiv
|  | 23-112 = 0 23-113 = 1 | Kühlen ist aktiv
|  | 23-112 = 1 23-113 = 1 | Heizen und Kühlen sind inaktiv
23-114 | SW Eingang Vorlauftemperatur Heizen (GLT) |  |  | °C |  | x | 10…100 | 10 | 0.1
23-115 | SW Eingang Vorlauftemperatur Kühlen (GLT) |  |  | °C |  | x | 5…30 | 10 | 0.1
Datenpunktliste - Istwerte
eBUS ID | Beschreibung | Anmerkung |  | Einheit | Le- sen | Schrei- ben | Wertebereich | Schritt- weite | Auflö- sung | Quelldokument
00-000 | Außentemperatur | 2er-Komplement |  | °C | x |  |  |  | 0.1 | 918427_ZBH_Modbus_Gateway_OTE_gültig_ab_V6.18_DE02_20210203_aktuell.pdf
02-053 | Status Wärmepumpe |  |  |  | x |  |  |  | 1
00-007 | Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger | 2er-Komplement |  | °C | x |  |  |  | 0.1
00-008 | Rücklauftemperatur Wärmeerzeuger (TWR) | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) die Wärmepumpe ausgeschaltet. |  | °C | x |  |  |  | 0.1
00-070 | Wärmequelle Austrittstemperatur | 2er-Komplement |  | °C | x |  |  |  | 0.1
00-071 | Wärmequelle Eintrittstemperatur | 2er-Komplement |  | °C | x |  |  |  | 0.1
00-079 | Sauggasdruck |  |  | bar | x |  |  |  | 0.1
00-080 | Heissgasdruck |  |  | bar | x |  |  |  | 0.1
21-002 | Volumenstrom Energiemessung |  |  |  | x |  |  |  | 0.1
23-007 | Leistungszahl COP Verdichter |  |  |  | x |  |  |  | 0.1
02-080 | Wärmepumpe Schaltzyklen 1 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-080 | Wärmepumpe Schaltzyklen 2 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-081 | Wärmepumpe Betriebsstunden 1 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-081 | Wärmepumpe Betriebsstunden 2 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-052 | Status Wärmeerzeugerregelung (ZH) |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-080 | Zusatzheizung Schaltzyklen 1 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-080 | Zusatzheizung Schaltzyklen 2 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-081 | Zusatzheizung Betriebsstunden 1 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-081 | Zusatzheizung Betriebsstunden 2 |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-054 | Status Wärmemanager |  |  |  | x |  |  |  | 1
01-096 | Anlagentemperatur Sollwert |  |  | °C | x |  |  |  | 0.1
00-096 | Anlagentemperatur | 2er-Komplement |  | °C | x |  |  |  | 0.1
02-040 | Heizleistung Heizbetrieb | 2er-Komplement |  |  | x |  | -100 … 100 |  | 0.1
00-015 | Puffertemperatur oben (TPO) PIN 45 | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird im Heizbetrieb die Wärmepumpe einge schaltet. |  | °C | x |  |  |  | 0.1
00-017 | Puffertemperatur Mitte | 2er-Komplement |  | °C | x |  |  |  | 0.1
21-048 | KühlpuffertemperaturMitte | 2er-Komplement |  | °C | x |  |  |  | 0.1
21-049 | Kühlpuffertemperatur unten (TPUC) PIN 52 | 2er-Komplement Über diesen Parameter (Temperaturfühler) wird im Kühlbetrieb die Wärmepumpe einge schaltet. |  | °C | x |  |  |  | 0.1
23-005 | Kühlenergie kWh |  |  | kWh | x |  |  |  | 1
23-012 | Kühlenergie MWh |  |  | MWh | x |  |  |  | 1
02-090 | FunctionNbr | Der letzte eingetragene Fehler kann hier Aus gelesen werden. |  |  | x |  |  |  | 1
02-090 | Fehlercode |  |  |  | x |  |  |  | 1
02-090 | Fehler Datum | Tage seit 1.1.1900 (1.1.1900=1) |  |  | x |  |  |  | 1
02-090 | Fehler Zeit | Minuten seit 00:00 Uhr |  |  | x |  |  |  | 1
02-090 | WP Status |  |  |  | x |  |  |  | 1
23-001 | Heizenergie kWh |  |  | kWh | x |  |  |  | 1
23-010 | Heizenergie MWh |  |  | MWh | x |  |  |  | 1
23-000 | elektrische Energie kWh |  |  | kWh | x |  |  |  | 1
23-009 | elektrische Energie MWh |  |  | MWh | x |  |  |  | 1

## decode-export
- | 05bd014e,05bd034e,05bd044e,05bd054e,05bd064e,05bd074e
00-000 | 00800040,00800042,00800044,0080004a,0080004e,03c7004a,03c7014a,03c7024a,04df0140,04e10140,20020c00,20020c02,20020c05,20020c07,20020c08,20020c09,20020d00,20020d02,20020d05,20020d07,20020d08,20020d09,20020e00,20020e01,20020e02,20020e05,20020e07,20020e08,20020e09,20020f00,20020f01,20020f02,20020f05,20020f08,20020f09,20021000,20021001,20021002,20021005,20021007,20021008,20021100,20021101,20021102,20021105,20021107,20021108,20021109,20021200,20021201,20021202,20021205,20021207,20021208,20021209,20021300,20021301,20021302,20021305,20021307,20021308,20021309,77810008,7781000a
00-001 | 0081004a
00-002 | 0082004a,7784000a
00-004 | 00840040,0084004e,7981000e
00-007 | 00870042,00870044,7e810004
00-008 | 00880042,7d820002
00-009 | 7f800012
00-015 | 7a800010
00-017 | 7a810010
00-070 | 00c60042,7d830002
00-071 | 00c70042,7d840002
00-096 | 00e00040,00e00050,7a820010
01-001 | 7783000a
01-002 | 7785000a
01-004 | 7982000e
01-009 | 7f810012
01-020 | 0194004a,7580000a
01-021 | 7581000a
01-022 | 01960042
01-040 | 01a80044,7c800004
01-054 | 01b6004e
01-066 | 01c2004e,7681000e
01-076 | 01cc0042,7b810002
01-077 | 7b820002
01-096 | 7a830010
02-000 | 05bd004e
02-010 | 028a004a
02-020 | 7782000a
02-040 | 7a840010
02-041 | 7a850010
02-051 | 7780000a
02-052 | 7980000e
02-053 | 02b50040,7d800002,7e800004
02-054 | 7a860010
02-055 | 7f820012
02-068 | 02c40040
02-069 | 02c50040
02-070 | 02c60040,02c6004a
02-072 | 02c80040
02-080 | 7d850002,7e820004
02-081 | 7d860002,7e830004
02-096 | 02e00040
03-001 | 0381004a,6380000a
03-002 | 6381000a
03-007 | 6382000a
03-012 | 038c004a,6383000a
03-013 | 038d004a,6384000a
03-021 | 0395004a,6385000a
03-050 | 03b2004a
03-051 | 03b3004a,6386000a
03-053 | 03b5004a,6387000a
03-091 | 6388000a
04-000 | 20020c01,21026400
04-002 | 20021009
04-016 | 06070400,15070400
04-042 | 04aa0040
04-045 | 21026401
04-053 | 04da0040,04da0140
04-060 | 21026402
04-076 | 21026403
04-085 | 04e00140
04-086 | 04d60040,21026404
04-089 | 04d90040
04-092 | 04dc0040
04-093 | 04dd0040
05-004 | 0584004e,6580000e
05-050 | 05b2004e
05-051 | 05b3004e,6581000e
05-086 | 05d6004e,6583000e
06-000 | 20020d01,20020f07
06-014 | 068e0040,66800010
06-015 | 66810010
06-076 | 66820010
07-009 | 0789004a
07-076 | 6781000a
09-007 | 69800002,6a800004
09-075 | 09cb0044,61800002
10-075 | 04df0040
10-076 | 6a810004
11-076 | 6b800012
14-016 | 08070400,18070400
15-000 | 61810002,69810002
15-006 | 69820002
21-002 | 7d870002
22-066 | 7682000e
23-000 | 7d880002
23-001 | 7d8a0002,7e840004
23-004 | 7d8c0002
23-005 | 7d8e0002
23-006 | 7d900002
23-009 | 7d890002
23-010 | 7d8b0002,7e850004
23-011 | 7d8d0002
23-012 | 7d8f0002
23-013 | 7d910002
24-080 | 04e10040
28-073 | 04e00040
31-127 | 03ac004a,03ad004a,03b6004a,03b8004a,04d00040,05bd024e,05bd084e,09940044,17a00040,17a10040,17a20040,17a30040,19b90042
23-012 | 7d8f0002
23-005 | 7d8e0002

## 15 24849 HW0102 SW0605
#type (r[1-9];w;u) | circuit | name | comment | QQ | ZZ | PBSB | ID | field | part (m;s) | datatypes/templates | divider/values | unit | comment_1 | field_2 | part (m;s)_3 | datatypes/templates_4 | divider/values_5 | unit_6 | comment_7 | field_8 | part (m;s)_9 | datatypes/templates_10 | divider/values_11 | unit_12 | comment_13 | field_14 | part (m;s)_15 | datatypes/templates_16 | divider/values_17 | unit_18 | comment_19 | field_20 | part (m;s)_21 | datatypes/templates_22 | divider/values_23 | unit_24 | comment_25 | field_26 | part (m;s)_27 | datatypes/templates_28 | divider/values_29 | unit_30 | comment_31 | field_32 | part (m;s)_33 | datatypes/templates_34 | divider/values_35 | unit_36 | comment_37 | field_38 | part (m;s)_39 | datatypes/templates_40 | divider/values_41 | unit_42 | comment_43 | field_44 | part (m;s)_45 | datatypes/templates_46 | divider/values_47 | unit_48 | comment_49 | field_50 | part (m;s)_51 | datatypes/templates_52 | divider/values_53 | unit_54 | comment_55 | field_56 | part (m;s)_57 | datatypes/templates_58 | divider/values_59 | unit_60 | comment_61
#Ochsner | SID=15;MF=TEM;ID=24849;SW=0605;HW=0102
#IMPORTANT NOTE: Only one read-line per address allowed
#______________________________
*r | 24849 |  |  |  | 15 | 621
*w | 24849 |  |  |  | 10 | 623
#______________________________
#r1 |  | service.date.set | 02-070 Set Time |  |  |  | 02c60040 |  |  | param | [5 empty] | status
#r1 |  | service.time.set | 02-072 Set Date |  |  |  | 02c80040 |  |  | param | [5 empty] | status
#r1 |  | service.weekday | 02-073 Weekday |  |  |  | 02c80040 |  |  | param | [5 empty] | status
#r1 |  | unknown | 31-127 unknown |  |  |  | 01940048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#______________________________
#r1 |  | heatpump.relaytest.compressorspeed | 01-076 Setpoint rotational speed compressor |  |  |  | 01cc0042 |  |  | param | [5 empty] | status
#r1 |  | heatpump.relaytest.generatorpump | 01-022 Heat generator pump |  |  |  | 01960042 |  |  | param | [5 empty] | status
#______________________________
r |  | heating.apptype.string | 07-076 Application type heating circuit |  |  |  | 6781000a |  |  | param | [5 empty] | apptypeheating_de
r |  | auxheater.apptype.string | 10-076 Application type auxheater circuit |  |  |  | 6a810004 |  |  | param | [5 empty] | apptypeauxheating_de
#______________________________
r1 |  | heating.status.string | 02-051 Status heating circuit |  |  |  | 7780000a |  |  | param | [5 empty] | statusheating_de
r1 |  | heating.test.relay.circuit | 01-020 Relay test: heating circuit pump |  |  |  | 7580000a |  |  | param | [5 empty] | status
r1 |  | heating.test.relay.circuit.string | 01-020 Relay test: heating circuit pump |  |  |  | 0194004a |  |  | param | [5 empty] | relayheatpump_de
r1 |  | heating.test.relay.mixer | 01-021 Mixing valve heating circuit |  |  |  | 7581000a |  |  | param | [5 empty] | percent100
r1 |  | hotwater.status.string | 02-052 Status hot water |  |  |  | 7980000e |  |  | param | [5 empty] | statusboiler_de
r1 |  | auxheater.status.string | 02-053 Status auxiliary heat generator control |  |  |  | 7e800004 |  |  | param | [5 empty] | statusauxheating_de
r1 |  | heatpump.status.string | 02-053 Status heat generator control |  |  |  | 7d800002 |  |  | param | [5 empty] | statusheatpump_de
#r1 |  | heating.status | 02-051 Status heating circuit |  |  |  | 7780000a |  |  | param | [5 empty] | status
#r1 |  | hotwater.status | 02-052 Status hot water |  |  |  | 7980000e |  |  | param | [5 empty] | status
#r1 |  | auxheater.status | 02-053 Status auxiliary heat generator control |  |  |  | 7e800004 |  |  | param | [5 empty] | status
#r1 |  | heatpump.status | 02-053 Status heat generator control |  |  |  | 7d800002 |  |  | param | [5 empty] | status
r1 |  | heatmanager.status | 02-054 Status heat manager |  |  |  | 7a860010 |  |  | param | [5 empty] | status
#______________________________
w |  | heatmanager.emergency.set | 06-014 Set heat manager emergency operations mode |  |  |  | 068e0040 |  |  | status
r |  | heatmanager.emergency.set | 06-014 Set heat manager emergency operations mode |  |  |  | 068e0040 |  |  | param | [5 empty] | status
#______________________________
w |  | heating.mode.set | 03-050 Heating operation choice |  |  |  | 03b2004a |  |  | status
r |  | heating.mode.set | 03-050 Heating operation choice |  |  |  | 03b2004a |  |  | param | [5 empty] | status
w |  | heatpump.mode.set | 09-075 Heatpump operation choice |  |  |  | 61800002 |  |  | status
r |  | heatpump.mode.set | 09-075 Heatpump operation choice |  |  |  | 61800002 |  |  | param | [5 empty] | status
w |  | auxheater.mode.set | 09-075 AuxHeater operation choice |  |  |  | 09cb0044 |  |  | status
r |  | auxheater.mode.set | 09-075 AuxHeater operation choice |  |  |  | 09cb0044 |  |  | param | [5 empty] | status
#______________________________
r1 |  | heatpump.cycles | 02-080 Operating cycles |  |  |  | 7d850002 |  |  | param2 | [5 empty] | cycles
r1 |  | heatpump.hours | 02-081 Operating hours |  |  |  | 7d860002 |  |  | param1 | [5 empty] | hours
r1 |  | heatpump.energy.mwh | 23-009 Energy consumption (part MWh) |  |  |  | 7d890002 |  |  | param | [5 empty] | mwh
r1 |  | heatpump.energy.kwh | 23-000 Energy consumption (part kWh) |  |  |  | 7d880002 |  |  | param | [5 empty] | kwh
r1 |  | heatpump.deicing.mwh | 23-011 De-icing energy (part MWh) |  |  |  | 7d8d0002 |  |  | param | [5 empty] | mwh
r1 |  | heatpump.deicing.kwh | 23-004 De-icing energy (part kWh) |  |  |  | 7d8c0002 |  |  | param | [5 empty] | kwh
r1 |  | heatpump.heating.mwh | 23-010 Heating energy (part MWh) |  |  |  | 7d8b0002 |  |  | param | [5 empty] | mwh
r1 |  | heatpump.heating.kwh | 23-001 Heating energy (part kWh) |  |  |  | 7d8a0002 |  |  | param | [5 empty] | kwh
r1 |  | heatpump.hotwater.mwh | 23-013 Hot water energy (part MWh) |  |  |  | 7d910002 |  |  | param | [5 empty] | mwh
r1 |  | heatpump.hotwater.kwh | 23-006 Hot water energy (part kWh) |  |  |  | 7d900002 |  |  | param | [5 empty] | kwh
r1 |  | heatpump.cooling.mwh | 23-012 Cooling energy (part MWh) |  |  |  | 7d8f0002 |  |  | param | [5 empty] | mwh
r1 |  | heatpump.cooling.kwh | 23-005 Cooling energy (part kWh) |  |  |  | 7d8e0002 |  |  | param | [5 empty] | kwh
r1 |  | auxheater.cycles | 02-080 Aux Operating cycles |  |  |  | 7e820004 |  |  | param2 | [5 empty] | cycles
r1 |  | auxheater.hours | 02-081 Aux Operating hours |  |  |  | 7e830004 |  |  | param1 | [5 empty] | hours
r1 |  | auxheater.energy.mwh | 23-010 Auxiliary Heating energy (part MWh) |  |  |  | 7e850004 |  |  | param | [5 empty] | mwh
r1 |  | auxheater.energy.kwh | 23-001 Auxiliary Heating energy (part kWh) |  |  |  | 7e840004 |  |  | param | [5 empty] | kwh
#______________________________
r1 |  | heating.temp.outside | 00-000 Outside temperature |  |  |  | 77810008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | heating.temp.outside_1 | 00-000 Outside temperature |  |  |  | 00800040 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | heating.temp.outside_2 | 00-000 Outside temperature |  |  |  | 00800042 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | heating.temp.outside_3 | 00-000 Outside temperature |  |  |  | 00800048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | heating.temp.outside_4 | 00-000 Outside temperature |  |  |  | 0080004e |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heating.temp.outside.average | 02-020 Outdoor temperature average |  |  |  | 7782000a |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heating.temp.target.limitH.set | 03-021 Heating limit outdoor temperature |  |  |  | 6385000a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.target.limitH.set | 03-021 Heating limit outdoor temperature |  |  |  | 6385000a |  |  | tempt
r |  | heating.temp.target.limitH.set_1 | 03-021 Heating limit outdoor temperature |  |  |  | 0395004a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.target.limitH.set_1 | 03-021 Heating limit outdoor temperature |  |  |  | 0395004a |  |  | tempt
r |  | heating.temp.target.limitR.set | 03-002 Heating limit outdoor eco temperature |  |  |  | 6381000a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.target.limitR.set | 03-002 Heating limit outdoor eco temperature |  |  |  | 6381000a |  |  | tempt
#______________________________
r1 |  | heatmanager.temp.buffer.tpo | 00-015 Buffer temperature (upper area) |  |  |  | 7a800010 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heatmanager.temp.buffer.tpm | 00-017 Buffer temperature (middle area) |  |  |  | 7a810010 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heating.temp.buffer.flow | 00-096 Anlage Vorlauftemperatur (same as 00-015) |  |  |  | 00e00040 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heating.temp.buffer.flow_1 | 00-096 Anlage Vorlauftemperatur (same as 00-015) |  |  |  | 7a820010 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heating.temp.buffer.flow_2 | 00-096 Anlage Vorlauftemperatur (same as 00-015) |  |  |  | 00e00050 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heating.temp.flow | 00-002 Actual heating circuit flow temperature |  |  |  | 7784000a |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heating.temp.flow_1 | 00-002 Actual heating circuit flow temperature (same as 00-015) |  |  |  | 0082004a |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heating.temp.flow.setpoint | 01-002 Setpoint temperature manual mode (same as 07-009) |  |  |  | 7785000a |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heating.temp.manual.set | 07-009 Set temperature manual mode |  |  |  | 0789004a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.manual.set | 07-009 Set temperature manual mode |  |  |  | 0789004a |  |  | tempt
r |  | heating.temp.room.target.dayH.set | 03-051 Room temp day heating target |  |  |  | 03b3004a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.room.target.dayH.set | 03-051 Room temp day heating target |  |  |  | 03b3004a |  |  | tempt
r |  | heating.temp.room.target.nightH.set | 03-053 Room temp night Heating target |  |  |  | 03b5004a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.room.target.nightH.set | 03-053 Room temp night Heating target |  |  |  | 03b5004a |  |  | tempt
r |  | heating.temp.room.set | 01-001 Set room temperature |  |  |  | 7783000a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.room.set | 01-001 Set room temperature |  |  |  | 7783000a |  |  | tempt
#unverified
#r |  | heating.temp.room.set_1 | 01-001 Set room temperature |  |  |  | 77840008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#w |  | heating.temp.room.set_1 | 01-001 Set room temperature |  |  |  | 77840008 |  |  | tempt
#null value without room controller#r1 |  | heating.temp.room | 00-001 Actual room temperature |  |  |  | 77830008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#unverified - null value without room controller
#r |  | heating.temp.room_1 | 00-001 Actual room temperature |  |  |  | 00810048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#unverified - null value without room controller
#r |  | heating.temp.room_2 | 00-001 Actual room temperature |  |  |  | 0081004a |  |  | param | [5 empty] | tempt
#______________________________
r1 |  | hotwater.temp.buffer.tb.setpoint | 01-004 Setpoint desired hot water temperature |  |  |  | 7982000e |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | hotwater.temp.buffer.tb | 00-004 Actual temperature hot water |  |  |  | 00840040 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | hotwater.temp.buffer.tb_1 | 00-004 Actual temperature hot water |  |  |  | 7981000e |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | hotwater.temp.buffer.tb.set | 05-051 Normal setpoint DHW temperature |  |  |  | 6581000e |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | hotwater.temp.buffer.tb.set | 05-051 Normal setpoint DHW temperature |  |  |  | 6581000e |  |  | tempt
r |  | hotwater.temp.buffer.legionella.set | 05-004 Legionella protection temperature |  |  |  | 6580000e |  |  | param | [5 empty] | tempt1
w |  | hotwater.temp.buffer.legionella.set | 05-004 Legionella protection temperature |  |  |  | 6580000e |  |  | tempt1
r |  | hotwater.temp.buffer.eco.set | 05-086 Economy setpoint DHW temperature |  |  |  | 6583000e |  |  | param | [5 empty] | tempt1
w |  | hotwater.temp.buffer.eco.set | 05-086 Economy setpoint DHW temperature |  |  |  | 6583000e |  |  | tempt1
#______________________________
r1 |  | heatpump.temp.tqe | 00-071 Heat source input temperature |  |  |  | 00c70042 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heatpump.temp.tqe_1 | 00-071 Heat source input temperature |  |  |  | 7d840002 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heatpump.temp.tqa | 00-070 Heat source outlet temperature |  |  |  | 00c60042 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heatpump.temp.tqa_1 | 00-070 Heat source outlet temperature |  |  |  | 7d830002 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heatpump.temp.twv | 00-007 Heat pump flow temperature |  |  |  | 00870042 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heatpump.temp.twv_1 | 00-007 Heat pump flow temperature |  |  |  | 7d810002 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heatpump.temp.twv_2 | 00-007 Heat pump flow temperature |  |  |  | 7e810004 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heatpump.temp.twv_3 | 00-007 Heat pump flow temperature |  |  |  | 00870044 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heatpump.temp.twr | 00-008 Heat pump return temperature |  |  |  | 00880042 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | heatpump.temp.twr_1 | 00-008 Heat pump return temperature |  |  |  | 7d820002 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heatpump.flow | 21-002 Heatpump Heating Flow |  |  |  | 7d870002 |  |  | param | [5 empty] | lmin
#r1 |  | heatpump.setpoint | 01-007 Supply temperature setpoint request to heat generator |  |  |  | 7d820002 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#______________________________
r1 |  | heating.temp.preferencesC1.pointtemp | 03-001 Base point temperature |  |  |  | 6380000a |  |  | param | [5 empty] | tempt
r1 |  | heating.temp.preferencesC1.outsideTH | 03-012 Design outside temperature |  |  |  | 6383000a |  |  | param | [5 empty] | temp3
r1 |  | heating.temp.preferencesC1.supplyTH | 03-013 Design supply temperature |  |  |  | 6384000a |  |  | param | [5 empty] | temp1
#r1 |  | preferencesC1.roomfrost | 03-000 room frost protection temperature |  |  |  | 63800008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | preferencesC1.heating_limit | 03-021 Heating limit outdoor temperature |  |  |  | 63850008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | preferencesC1.heatinglimit | 03-021 Heating limit outdoor temperature |  |  |  | 63820008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | preferencesC1.dayTH | 03-051 Room temp day heating operation |  |  |  | 63860008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#r1 |  | preferencesC1.nightTH | 03-053 Room temp night Heating operation |  |  |  | 63870008 |  |  | param | [5 empty] | tempt
r |  | preferencesC1.remotecontrol | 03-091 Remote control available |  |  |  | 6388000a |  |  | param | [5 empty] | status
#______________________________
r1 |  | heatmanager.heating.power | 02-040 heat manager heating power |  |  |  | 7a840010 |  |  | param | [5 empty] | percent1
r1 |  | heatmanager.boiler.power | 02-041 heat manager boilerpower |  |  |  | 7a850010 |  |  | param | [5 empty] | percent1
#______________________________
r |  | heating.temp.curveH.pointH | 03-001 Base point temperature |  |  |  | 0381004a |  |  | param | [5 empty] | tempt
w |  | heating.temp.curveH.pointH | 03-001 Base point temperature |  |  |  | 0381004a |  |  | tempt
r |  | heating.temp.curveH.outsideH | 03-012 Design outside temperature |  |  |  | 038c004a |  |  | param | [5 empty] | temp3
w |  | heating.temp.curveH.outsideH | 03-012 Design outside temperature |  |  |  | 038c004a |  |  | temp3
r |  | heating.temp.curveH.supplyH | 03-013 Design supply temperature |  |  |  | 038d004a |  |  | param | [5 empty] | temp1
w |  | heating.temp.curveH.supplyH | 03-013 Design supply temperature |  |  |  | 038d004a |  |  | temp1
#______________________________
#r |  | cooling.curveC.pointC | 03-043 Cooling setpoint |  |  |  | 03b00048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#w |  | cooling.curveC.pointC | 03-043 Cooling setpoint |  |  |  | 03b00048 |  |  | tempt
#r |  | cooling.curveC.outsideC | 03-047 Design outside temperature |  |  |  | 03af0048 |  |  | param | [5 empty] | temp3
#w |  | cooling.curveC.outsideC | 03-047 Design outside temperature |  |  |  | 03af0048 |  |  | temp3
#r |  | cooling.curveC.supplyC | 03-04 Design supply temperature |  |  |  | 03ab0048 |  |  | param | [5 empty] | temp1
#w |  | cooling.curveC.supplyC | 03-04 Design supply temperature |  |  |  | 03ab0048 |  |  | temp1
#______________________________
#r |  | target.Ssummer | 03-045 Slope summer co |  |  |  | 03ac0048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#w |  | target.Ssummer | 03-045 Slope summer co |  |  |  | 03ac0048 |  |  | tempt
#r |  | target.SpointS | 03-044 Start point summer |  |  |  | 03b60048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#w |  | target.SpointS | 03-044 Start point summer |  |  |  | 03b60048 |  |  | tempt
#r |  | cooling.target.dayC | 03-054 Room temp day cooling operation |  |  |  | 03b80048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#w |  | cooling.target.dayC | 03-054 Room temp day cooling operation |  |  |  | 03b80048 |  |  | tempt
#r |  | cooling.target.nightC | 03-056 Room temp night cooling operation |  |  |  | 03ad0048 |  |  | param | [5 empty] | tempt
#w |  | cooling.target.nightC | 03-056 Room temp night cooling operation |  |  |  | 03ad0048 |  |  | tempt
#______________________________
#*r | 21576 |  |  |  | 15 | 621 | 02
#r |  | Srerrdata.last |  |  |  |  | da0040 |  |  | err
#r |  | Srerrdata.2nd |  |  |  |  | da1040 |  |  | err
#r |  | Srerrdata.3nd |  |  |  |  | da2040 |  |  | err
#r |  | Srerrdata.4nd |  |  |  |  | da3040 |  |  | err
#r |  | Srerrdata.5nd |  |  |  |  | da4040 |  |  | err
#r |  | Srerrdata.6nd |  |  |  |  | da5040 |  |  | err
#*r | 21576 |  |  |  | 15 | 622 | 02
#r |  | SRerrdata1.last |  |  |  |  | da0040 | errcod |  | UCH | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX |  |  |  | sta |  | UCH |  |  |  | ta |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thv_2 |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata1.2nd |  |  |  |  | da1040 | errcod |  | UCH | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX |  |  |  | sta |  | UCH |  |  |  | ta |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thv_2 |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata1.3nd |  |  |  |  | da2040 | errcod |  | UCH | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX |  |  |  | sta |  | UCH |  |  |  | ta |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thv_2 |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata1.4nd |  |  |  |  | da3040 | errcod |  | UCH | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX |  |  |  | sta |  | UCH |  |  |  | ta |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thv_2 |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata1.5nd |  |  |  |  | da4040 | errcod |  | UCH | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX |  |  |  | sta |  | UCH |  |  |  | ta |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thv_2 |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata1.6nd |  |  |  |  | da5040 | errcod |  | UCH | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX | [5 empty] | HEX |  |  |  | sta |  | UCH |  |  |  | ta |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thv_2 |  | UCH | 10
#*r | 21576 |  |  |  | 15 | 622 | 02
#r |  | SRerrdata2.last |  |  |  |  | da0140 |  |  | HEX |  |  |  | tpo |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tb |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twr |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tqe |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata2.2nd |  |  |  |  | da1140 |  |  | HEX |  |  |  | tpo |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tb |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twr |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tqe |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata2.3nd |  |  |  |  | da2140 |  |  | HEX |  |  |  | tpo |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tb |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twr |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tqe |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata2.4nd |  |  |  |  | da3140 |  |  | HEX |  |  |  | tpo |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tb |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twr |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tqe |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata2.5nd |  |  |  |  | da4140 |  |  | HEX |  |  |  | tpo |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tb |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twr |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tqe |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata2.6nd |  |  |  |  | da5140 |  |  | HEX |  |  |  | tpo |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tb |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | twr |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tqe |  | UCH | 10
#*r | 21576 |  |  |  | 15 | 622 | 02
#r |  | SRerrdata3.last |  |  |  |  | da0240 |  |  | HEX |  |  |  | tqa |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tsg |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thg |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata3.2nd |  |  |  |  | da1240 |  |  | HEX |  |  |  | tqa |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tsg |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thg |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata3.3nd |  |  |  |  | da2240 |  |  | HEX |  |  |  | tqa |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tsg |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thg |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata3.4nd |  |  |  |  | da3240 |  |  | HEX |  |  |  | tqa |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tsg |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thg |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata3.5nd |  |  |  |  | da4240 |  |  | HEX |  |  |  | tqa |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tsg |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thg |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata3.6nd |  |  |  |  | da5240 |  |  | HEX |  |  |  | tqa |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpv |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tpd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | tsg |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | thg |  | UCH | 10
#*r | 21576 |  |  |  | 15 | 622 | 02
#r |  | SRerrdata4.last |  |  |  |  | da0340 |  |  | HEX |  |  |  | sw |  | HEX | [5 empty] | HEX |  |  |  | pnd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | phd |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata4.2nd |  |  |  |  | da1340 |  |  | HEX |  |  |  | sw |  | D1C | [5 empty] | HEX |  |  |  | pnd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | phd |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata4.3nd |  |  |  |  | da2340 |  |  | HEX |  |  |  | sw |  | D1C | [5 empty] | HEX |  |  |  | pnd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | phd |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata4.4nd |  |  |  |  | da3340 |  |  | HEX |  |  |  | sw |  | D1C | [5 empty] | HEX |  |  |  | pnd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | phd |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata4.5nd |  |  |  |  | da4340 |  |  | HEX |  |  |  | sw |  | D1C | [5 empty] | HEX |  |  |  | pnd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | phd |  | UCH | 10
#r |  | SRerrdata4.6nd |  |  |  |  | da5340 |  |  | HEX |  |  |  | sw |  | D1C | [5 empty] | HEX |  |  |  | pnd |  | UCH | 10 |  |  |  |  | HEX |  |  |  | phd |  | UCH | 10
#______________________________
#*b | master |  |  |  | FE
#b |  | data1 |  |  |  | 801 |  | buffer |  | D2B |  |  |  | boiler |  | D2B |  |  |  | test |  | IGN |  |  |  | bwr |  | BI0 |  |  |  | pump |  | BI1 |  |  |  | buffer1 |  | BI2 |  |  |  | buffer2 |  | BI3 |  |  |  | loading |  | BI4 |  |  |  | boiler |  | BI5 |  |  |  | tbfconnect |  | BI6 |  |  |  | return |  | D2B
#b |  | data2 |  |  |  | 802 |  | buffer |  | D2B |  |  |  | boiler |  | D2B |  |  |  | expected |  | D1B |  |  |  | device |  | UCH |  |  |  | error |  | UCH
#b |  | 10u0503 |  |  | 10 | 503 |  | status |  | UCH |  |  |  | state |  | BI7 |  |  |  | maxmin |  | BI2 |  |  |  | boiler |  | D1C |  |  |  | buffer1 |  | BI2 |  |  |  | buffer2 |  | BI3
#b |  | 10u0503 |  |  | 10 | 503 |  | status |  | IGN |  |  |  | boiler |  | D2B |  |  |  | buffer1 |  | BI2 |  |  |  | buffer2 |  | BI3